## Slide 1: KURS I SIMIEN 6.0

## Slide 2: PROGRAM
09.30 – 10.00 | Registrering – Kaffe/frukt
Ca. 10.00 – 10.30 | Intro til energiberegninger – stasjonære og dynamiske beregninger
Ca. 10.30 - 10.50 | Håndregneøvelse + kaffe/frukt
Ca. 10.50 - 11.30 | Bruk av SIMIEN – eksempler og tips
Ca. 11.30 – 11.45 | Litt om vurdering av soning i SIMIEN
Ca. 11.45 – 12.00 | Kort intro til SIMIEN 7.0
Ca. 12.00 – 12.15 | Intro til oppgave – oppdeling i grupper
Ca. 12.15 - 12.45 | Lunsj
Ca. 12.45 – 15.00 | Arbeid med case – veiledning i grupper
Ca. 15.00 – 15.15 | Kaffe/frukt
Ca. 15.15 - 16.00 | Presentasjon i plenum – diskusjon av løsninger og resultater

## Slide 3: Energiberegningsmetoder
Type beregninger | Eksempler | 
Håndberegninger/ enkle regnearkmodeller | NS3031:1987 | 
2. Månedsstasjonære Beregninger | PHPP, ISO13790, NS3031:2007 | 
3. Dynamiske beregningsprogrammer, basert på elektrisk analogi (RC) | TEK-SJEKK SIMIEN ISO13790 | 
4. Avanserte dynamiske beregningsprogram basert på differanse-metoder. e.l. | TRNSYS. E-plus, ESP-r, IDA ICE,… | 
5. Andre avanserte simuleringsprogrammet | CFD*: Eks. Fluent Kuldebroberegninger: eks: Heat 2/3, Therm,.. Varmeuttak grunnen: EED** | 
* Computational fluid dynamics. ** Earth Energy Designer.

## Slide 4: Energiberegningsprogram brukt i Norge
TRNSYS: www.trnsys.com/
E-PLUS: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
IDA-ICA: www.equa.se/eng.ice.html
VIP ENERGY: http://www.strusoft.com/index.php/en/products/vip-energy
PHPP: http://www.passiv.de/index.html?/07_eng/phpp/PHPP2007_F.htm
SIMIEN: www.programbyggerne.no
Flere andre: TEK-sjekk, POLYSUN, Bsim, RIUSKA, ESP-r, ECOTECT, PARASOL:
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/subjects.cfm/pagename=subjects/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename_submenu=energy_simulation

## Slide 5: Stasjonær varmebalanse for et rom/bygg
N50: Lekkasjetall
: Luftmengde (m³/h)
V: Volumet
U: U-verdien
A: Areal vegg, vindu,
tak og gulv
(balansert ventilasjon,
NS3031)

## Slide 6: Eksempel stasjonær beregning, oppvarmingsbehov liten enebolig
100 m² BRA (en etasje)
Fasade: 102,5 m²
Vinduer: 20 m²
Takhøyde: 2,5 m
U-vegg: 0.18 W/m²K
U-tak: 0.13 W/m²K
U-gulv: 0.15 W/m²K
U-vindu: 1.2 W/m²K
Ventilasjon: 1,2 m³/hm²
Virk.grad gj.vinner: 70 %
Lekkasjetall: 2.5 oms/t
Utetemp: -20 °C
Innetemp: 20 °C
Neglisjerer internlast og sol
Transmisjonstap:
Varmetapstallet og varmebehov (DUT):
Infiltrasjons- og ventilasjonstap:
Splitta varmebehov:
Med 100 m² BRA trenger derfor eneboligen en
Installert effekt på ca. 3,7 kW.

## Slide 7: Stasjonær beregning – splitta varmebehov rom og varmebatteri
Temperatur etter gjenvinner:
Hvis ønsket tilluftstemperatur er
20 °C bli varmebehovet til
varmebatteriet:
Resterende 32 W/m² må tas av romoppvarmingen.

## Slide 8: Dynamisk varmebalanse
C

## Slide 9: Eksempel dynamisk beregning, temperaturforhold sommer
Samme 100 m² enebolig
Varmekapasitet:
  C”vegg = 3 Wh/m²K (82,5 m2),
  C”gulv = 41 Wh/m²K (100 m2)
  C”tak = 5 Wh/m²K (100 m²)
Temperatur kl. 08.00: 20 °C
Sommerluftskifte: 4 oms/t
Solfluks vindu (sør): 300 W/m², snitt 08-16
Vindu:
  Solfaktor: 0.25
  Karmfaktor: 0.20
  Faktor horisont: 0.8
Utetemp: + 20 °C
Innetemp kl 08.00: 20 °C
Internlast:
  Lys: 4 W/m² (08-16)
  Utstyr: 3 W/m² (08-16)
  Personer: 2 W/m² (08-16)

## Slide 10: Temperaturforløp

## Slide 11: Håndregneoppgave:
Leilighet: 64 m² BRA
En fasade: 8 x 3 m mot syd.
Stort vindusfelt på 2 x 6 m.
U-verdier:
  Yttervegg: U = 0,18
  Vindu: U = 1,2
Ventilasjon: 1,5 m³/hm²
Virk.grad gj.vinner: 80 %
Lekkasjetall: 1.5 oms/t
Luftvolum: 160 m³
Utetemp vinter: -20 °C
Innetemperatur: 20 °C
BEREGN DIMENSJONERENDE VARMBEHOV
BEREGN TEMPERATUR ETTER GJENVINNER
BEREGN VARMEBEHOV TIL VARMEBATTERI OG ROMOPPVARMING

## Slide 12: Soning av bygg – NS3031:2014
I tilfeller med store vindus- og glassarealer og/eller lite effektiv solskjerming skal bygningen deles i soner ut fra følgende regler:
når produktet av arealandel vinduer, dører og glassfelt, sol, og total solfaktor for vindu og solskjerming, gt, overskrider 5 % (sol × gt > 5 %), skal bygningen deles opp i minst 3 beregningssoner som følger:
én sone med solutsatt fasade (sør, sørøst og sørvest orientering);
én sone med lite solutsatt fasade (nord, nordøst, nordvest);
én midtsone i bygningen;
dybden på soner med solutsatte og lite solutsatte fasader kan settes til mellom 4 meter til 5 meter. I tilfeller med veldig slank bygningskropp (mindre dybde enn 10 m), kan man redusere det til to beregningssoner (en solutsatt og en lite solutsatt), se figur 3;
solrom, atrier, glassgårder eller lignende, med tilnærmet alle fasader i glass, skal regnes som en egen sone.

## Slide 13: Termisk sonedeling av bygget

## Slide 14: SIMIEN 7.0 og TS3031
Mål med TS 3031
Samme nøyaktighet på energiforsyning som bygningstekniske tiltak
Skille på dårlige, gode og supre energiforsyningsløsninger
Rede grunnen for fremtiden NZEB (EPBD2), ZEB (Nullenergi) og plusshus
Bidra til bygg med bygnings- og installasjonsteknisk gode totalløsninger
Samtidig bør nye NS3031:2016 kunne brukes av de samme brukerne som anvender NS3031:2014 i dag.