## Slide 1: KURS I SIMIEN 5.5 - YRKESBYGG&BOLIGER

## Slide 2: PROGRAM
09.30 – 09.45 | Registrering – Kaffe
09.45 – 10.20 | Intro til energiberegninger – stasjonære og dynamiske beregninger, NS3031
10.20 - 10.50 | Håndberegningsøvelse
10.50 - 11.05 | Kaffepause
11.05 – 11.45 | NS3031, TEK10, Energimerking, Passivhus og lavenergi++
11.50 – 12.15 | Gjennomgang av et case som skal brukes etter lunsj – oppdeling i grupper
12.15 – 13.00 | Lunsj
13.00 – 15.00 | Arbeid med case – veiledning i grupper
15.00 – 15.15 | Kaffepause
15.15 - 16.20 | Presentasjon i plenum – diskusjon av løsninger og resultater
16.20 - 16.30 | Oppsummering

## Slide 3: Energiberegningsmetoder
Type beregninger | Eksempler | 
Håndberegninger/ enkle regnearkmodeller | NS3031:1987 | 
2. Månedsstasjonære Beregninger | PHPP, ISO13790, NS3031:2007 | 
3. Dynamiske beregningsprogrammer, basert på «elektrisk analogi» (RC) | TEK-SJEKK SIMIEN ISO13790 | 
4. Avanserte dynamiske beregningsprogram basert på differanse-metoder. e.l. | TRNSYS. E-plus, ESP-r, IDA ICE,… | 
5. Andre avanserte simuleringsprogrammet | CFD*: Eks. Fluent Kuldebroberegninger: eks: Heat 2/3, Therm,.. Varmeuttak grunnen: EED** | 
* Computational fluid dynamics. ** Earth Energy Designer.

## Slide 4: Energiberegningsprogram brukt i Norge
TRNSYS: www.trnsys.com/
E-PLUS: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
IDA-ICA: www.equa.se/eng.ice.html
VIP ENERGY: http://www.strusoft.com/index.php/en/products/vip-energy
PHPP: http://www.passiv.de/index.html?/07_eng/phpp/PHPP2007_F.htm
SIMIEN: www.programbyggerne.no
Flere andre: TEK-sjekk, POLYSUN, Bsim, RIUSKA, ESP-r, ECOTECT, PARASOL:
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/subjects.cfm/pagename=subjects/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename_submenu=energy_simulation

## Slide 5: Stasjonær varmebalanse for et rom/bygg
N50: Lekkasjetall
: Luftmengde (m³/h)
V: Volumet
U: U-verdi
A: Areal vegg, vindu, tak og gulv
(balansert ventilasjon,
NS3031)
Gir:
Spesifikt varmetap og varmetapstall:

## Slide 6: Eksempel stasjonær beregning, oppvarmingsbehov cellekontor
10 m² kontorrom
Fasade: 7.5 m²
Vindu: 1 x 2 m
Takhøyde: 3 m
U-vegg: 0.18 W/m²K
U-vindu: 1.2 W/m²K
Ventilasjon: 10 m³/hm²
Virk.grad gj.vinner: 70 %
Tilluftstemperatur: 18 °C
Lekkasjetall: 1.5 oms/t
Utetemp: -20 °C
Innetemp: 20 °C
Neglisjerer internlast og sol
Totalt varmebehov:
Splitta varmebehov:

## Slide 7: Dynamisk varmebalanse
C
V” , Ts
.

## Slide 8: Eksempel dynamisk beregning, temperaturforhold sommer
Samme 10 m² kontorrom
Varmekapasitet:
  C”vegg = 3 Wh/m²K (43 m²),
  C”gulv = 41 Wh/m²K (10 m²)
  C”tak = 63 Wh/m²K (10 m²)
Temperatur kl. 08.00: 20 °C
Tilluftstemp: 18 °C
Solfluks vindu (sør): 300 W/m², snitt 08-16
Vindu:
  Solfaktor: 0.25
  Karmfaktor: 0.20
  Faktor horisont: 0.8
Utetemp: + 20 °C
Innetemp: 20 °C
Internlast:
  Lys: 8 W/m² (08-16)
  Utstyr: 10 W/m² (08-16)
  Personer: 9 W/m² (08-16)

## Slide 10: Håndberegningscase: Klasserom
60 m² klasserom
Fasade: 30 m²
Vindu: 16 m² (2 x 8 m)
Takhøyde: 3 m
Samme temperatur over og under (adiabatisk gulv og himling)
U-vegg: 0.18 W/m²K
U-vindu: 1.2 W/m²K
Ventilasjon: 14 m³/hm²
Virk.grad gj.vinner: 70 %
Lekkasjetall: 1.5 oms/t
Utetemp: -20 °C
Innetemp: 20 °C
Neglisjerer internlast og sol (varmebehov)
Varmekapasitet:
  C”vegg = 3 Wh/m²K (80 m2),
  C”gulv = 10 Wh/m²K (60 m2)
  C”tak = 63 Wh/m²K (60 m²)
Temperatur kl. 08.00: 20 °C
Tilluftstemp: 18 °C
Solfluks vindu (sør): 300 W/m², snitt 09-15
Vindu:
  Solfaktor: 0.25
  Karmfaktor: 0.20
  Faktor horisont: 0.8
Utetemp: + 20 °C
Innetemp: 20 °C
Internlast:
  Lys: 8 W/m² (08-16)
  Utstyr: 2 W/m² (08-16)
  Personer: 30 W/m² (08-16)

## Slide 11: Oppgave klasserom
Beregn varmetapstall
Beregn nødvendig installert oppvarmingseffekt
Beregn temperaturforløp og maksimal temperatur kl. 16.00
Håndberegn med kalkulator, eller legg inn i excel

## Slide 12: NS3031, TEK10, EMS og NS3701
Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk

## Slide 14: Varmetapstall og varmetapsbudsjett

## Slide 15: Netto energibudsjett
MÅLEPUNKT TEK10

## Slide 16: Levert energi
MÅLEPUNKT ENERGIMERKE

## Slide 17: CO2-utslipp, primærenergi, energikost
Revidert bygningsenergidirektiv: TEK15/TEK20, ny EMS??

## Slide 18: Mange normative og informative tillegg

## Slide 19: Norske passivhusstandarder: NS 3701 & NS3700

## Slide 20: Krav NS3701 Yrkesbygg

## Slide 21: Krav NS3700

## Slide 22: Kort om soning – og energi vs. effektbehovs&inneklimavurderinger
SONING NØDVENDIG
flerfunksjonsbygninger;
ulike tekniske installasjonssystemer som betjener forskjellige deler av bygningen;
ulikt soltilskudd i forskjellige deler av bygningen;
ulike interne varmestilskudd i forskjellige deler av bygningen.
MERKNAD For bygninger der produktet av arealandel vinduer, dører og glassfelt, sol, og total solfaktor for vindu og solskjerming, , er under 5 % (sol < 5 %), vil det i de fleste tilfeller være tilstrekkelig å regne bygningen som én sone.

## Slide 23: Kort om soning – og energi vs. effektbehovs&inneklimavurderinger
Energi:
  Dele opp i tre soner:
  Sydfløy
  Nordfløy
  Atrium
Sydfløy
Nordfløy
Atrium

## Slide 24: Kort om soning – og energi vs. effektbehovs&inneklimavurderinger
Effektbehov/inneklima: Kontorlandskap, cellekontor syd, atrium,
kontor mot atrium, atrium, internt møterom.

## Slide 25: Marienlyst school – key information
Drammen (40 km west of Oslo)
Marienlyst is a lower secondary school (8 to (8-10th grade)
Square meters: 6485 m²
Approx. 550 pupils
2-3 Storeys
"Deep" floor plan
Slab on ground (large inertia)
Compact wooden roof construction(Lettak)
Concrete sub structure, wooden walls

## Slide 26: Comparison measured – simulated energy use

## Slide 27: Thermal- and electric demand/measured

## Slide 28: Space heating: 2009 - 2012

## Slide 29: Kort om TEK15
Fortsatt basert på netto energibehov
Nivået er satt ganske fornuftig
Energiforsyningskrav er tatt vekk, kun utfasing av fossile brensler
Krav til energifleksible systemer for bygg over1000 m2

## Slide 30: NS3031:2015 & SIMIEN 6.0