## Slide 1: KURS I SIMIEN 6.0

## Slide 2: PROGRAM
09.30 – 10.00 | Registrering – Kaffe/frukt
10.00 – 10.30 | Intro til energiberegninger – stasjonære og dynamiske beregninger
10.30 - 11.00 | Kort gjennomgang av NS 3031, TS 3031, TEK, energimerking og passivhusstandarder
11.00 - 11.15 | Kaffe/frukt
11.15 – 12.00 | Håndberegningsøvelse og litt om modellering i SIMIEN
12.00 – 12.30 | Gjennomgang av oppgaver som skal brukes etter lunsj
12.30 – 13.00 | Lunsj
13.00 - 13.20 | Intro til oppgave – oppdeling i grupper
13.20 – 15.00 | Arbeid med case – veiledning i grupper
15.00 – 15.15 | Kaffe/frukt
15.15 - 16.00 | Presentasjon i plenum – diskusjon av løsninger og resultater

## Slide 3: Energiberegningsmetoder
Type beregninger | Eksempler | 
Håndberegninger/ enkle regnearkmodeller | NS3031:1987 | 
2. Månedsstasjonære Beregninger | PHPP, ISO13790, NS3031:2007 | 
3. Dynamiske beregningsprogrammer, basert på elektrisk analogi (RC) | TEK-SJEKK SIMIEN ISO13790 | 
4. Avanserte dynamiske beregningsprogram basert på differanse-metoder. e.l. | TRNSYS. E-plus, ESP-r, IDA ICE,… | 
5. Andre avanserte simuleringsprogrammet | CFD*: Eks. Fluent Kuldebroberegninger: eks: Heat 2/3, Therm,.. Varmeuttak grunnen: EED** | 
* Computational fluid dynamics. ** Earth Energy Designer.

## Slide 4: Energiberegnignsprogram brukt i Norge
TRNSYS: www.trnsys.com/
E-PLUS: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
IDA-ICA: www.equa.se/eng.ice.html
VIP ENERGY: http://www.strusoft.com/index.php/en/products/vip-energy
PHPP: http://www.passiv.de/index.html?/07_eng/phpp/PHPP2007_F.htm
SIMIEN: www.programbyggerne.no
Flere andre: TEK-sjekk, POLYSUN, Bsim, RIUSKA, ESP-r, ECOTECT, PARASOL:
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/subjects.cfm/pagename=subjects/pagename_menu=whole_building_analysis/pagename_submenu=energy_simulation

## Slide 5: Stasjonær varmebalanse for et rom/bygg
N50: Lekkasjetall
: Luftmengde (m³/h)
V: Volumet
U: U-verdien
A: Areal vegg, vindu,
tak og gulv
(balansert ventilasjon,
NS3031)

## Slide 6: Eksempel stasjonær beregning, oppvarmingsbehov liten enebolig
100 m² BRA (en etasje)
Fasade: 102,5 m²
Vinduer: 20 m²
Takhøyde: 2,5 m
U-vegg: 0.18 W/m²K
U-tak: 0.13 W/m²K
U-gulv: 0.15 W/m²K
U-vindu: 1.2 W/m²K
Ventilasjon: 1,2 m³/hm²
Virk.grad gj.vinner: 70 %
Lekkasjetall: 2.5 oms/t
Utetemp: -20 °C
Innetemp: 20 °C
Neglisjerer internlast og sol
Transmisjonstap:
Varmetapstallet og varmebehov (DUT):
Infiltrasjons- og ventilasjonstap:
Splitta varmebehov:
Med 100 m² BRA trenger derfor eneboligen en
Installert effekt på ca. 3,7 kW.

## Slide 7: Stasjonær beregning – splitta varmebehov rom og varmebatteri
Temperatur etter gjenvinner:
Hvis ønsket tilluftstemperatur er
20 °C bli varmebehovet til
varmebatteriet:
Resterende 32 W/m² må tas av romoppvarmingen.

## Slide 8: Dynamisk varmebalanse
C

## Slide 9: Eksempel dynamisk beregning, temperaturforhold sommer
Samme 100 m² enebolig
Varmekapasitet:
  C”vegg = 3 Wh/m²K (82,5 m2),
  C”gulv = 41 Wh/m²K (100 m2)
  C”tak = 5 Wh/m²K (100 m²)
Temperatur kl. 08.00: 20 °C
Sommerluftskifte: 4 oms/t
Solfluks vindu (sør): 300 W/m², snitt 08-16
Vindu:
  Solfaktor: 0.25
  Karmfaktor: 0.20
  Faktor horisont: 0.8
Utetemp: + 20 °C
Innetemp kl 08.00: 20 °C
Internlast:
  Lys: 4 W/m² (08-16)
  Utstyr: 3 W/m² (08-16)
  Personer: 2 W/m² (08-16)

## Slide 10: Temperaturforløp

## Slide 11: Håndregneoppgave:
Leilighet: 64 m² BRA
En fasade: 8 x 3 m mot syd.
Stort vindusfelt på 2 x 6 m.
U-verdier og varmekapasitet:
  Yttervegg: U = 0,18
  Vindu: U = 1,2
Ventilasjon: 1,5 m³/hm²
Virk.grad gj.vinner: 80 %
Lekkasjetall: 1.5 oms/t
Luftvolum: 160 m³
Utetemp vinter: -20 °C
Innetemperatur: 21 °C
BEREGN DIMENSJONERENDE VARMBEHOV
BEREGN TEMPERATUR ETTER GJENVINNER
BEREGN VARMEBEHOV TIL VARMEBATTERI OG ROMOPPVARMING

## Slide 13: NS3031, TEK17, EMS og NS3700

## Slide 15: Varmetapstall og varmetapsbudsjett

## Slide 16: Netto energibudsjett
MÅLEPUNKT TEK10/TEK17

## Slide 17: Levert energi
MÅLEPUNKT ENERGIMERKE

## Slide 18: CO2-utslipp, primærenergi, energikost
Målepunkt Futurebuilt +Hus&NZEB (vektet), ZEB-definisjon og
Powerhouse-definisjonen.

## Slide 19: Mange normative og informative tillegg

## Slide 20: Energirammer TEK17
Bygningskategori | Totalt netto energibehov [kWh/m2 oppvarmet BRA per år]
Småhus, samt fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA | 100 + 1600/m2 oppvarmet BRA
Boligblokk | 95
Barnehage | 135
Kontorbygning | 115
Skolebygning | 110
Universitet/høyskole | 125
Sykehus | 225 (265)
Sykehjem | 195 (230)
Hotellbygning | 170
Idrettsbygning | 145
Forretningsbygning | 180
Kulturbygning | 130
Lett industri/verksteder | 140 (160)

## Slide 21: Enrgitiltak – TEK17
 | Energitiltak | Småhus | Boligblokk
1. | U-verdi yttervegg [W/(m2 K)] | ≤ 0,18 | ≤ 0,18
2. | U-verdi tak [W/(m2 K)] | ≤ 0,13 | ≤ 0,13
3. | U-verdi gulv [W/(m2 K)] | ≤ 0,10 | ≤ 0,10
4. | U-verdi vinduer og dører [W/(m2 K)] | ≤ 0,80 | ≤ 0,80
5. | Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA | ≤ 25 % | ≤ 25 %
6. | Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg (%) | ≥ 80 % | ≥ 80 %
7. | Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) [kW/(m3 /s)] | ≤ 1,5 | ≤ 1,5
8. | Luftlekkasjetall per time ved 50 Pa trykkforskjell | ≤ 0,6 | ≤ 0,6
9. | Normalisert kuldebroverdi, der m2 angis som oppvarmet BRA [W/(m2 K)] | ≤ 0,05 | ≤ 0,07
For boligbygning kan kravet til energieffektivitet som alternativ til første ledd, oppfylles ved å følge punktene 1-9 i tabellen. Energitiltakene kan fravikes forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker, samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles.

## Slide 22: Norske kriterier for passivhus: NS 3700
NS 3700 ble vedtatt som standard etter nærmere 3 års utvikling/arbeid
Mye diskusjoner om det meste, men særlig:
  Energiforsyningskrav
  Krav til små eneboliger
  Klimatilpasning
Bryter betydelig med den Tyske definisjonen/standarden
I ambisjonsnivå ganske lik den svenske, men måten å dokumentere og sette krav til er ganske ulik

## Slide 23: Internlaster og luftmengder, NS3700

## Slide 24: Krav til varmetapstall

## Slide 25: Krav til oppvarmingsbehov

## Slide 26: Krav til energiforsyning

## Slide 27: Minstekrav

## Slide 29: Målsetning med nye modeller i TS3031
Samme nøyaktighet på energiforsyning som bygningstekniske tiltak
Skille på dårlige, gode og supre energiforsyningsløsninger
Rede grunnen for fremtiden NZEB (EPBD2), ZEB (Nullenergi) og plusshus
Bidra til bygg med bygnings- og installasjonsteknisk gode totalløsninger
Samtidig bør nye NS3031:2016 kunne brukes av de samme brukerne som anvender NS3031:2014 i dag.

## Slide 31: Eksempel på modell: Varmepumper-tillegg K

## Slide 32: Enebolig 180 m²
Sted: Arendal.
Orientering: SV

## Slide 33: Planer
1. etasje
2. etasje

## Slide 34: Inndata bygningskropp og installasjoner

## Slide 35: Målepunkt A*, ideelt energisystem (gammel netto)

## Slide 36: Inndata varme- og energiforsyning

## Slide 37: Distribusjons- akkumuleringstap
Alt varmetap på 8,7 kWh/m²år går inn som et uregulerbart varmetilskudd
i oppvarmede soner/rom.

## Slide 38: Målepunkt A: Energibudsjett termiske og elektrisk energibehov etter NS3031:2015
Høyere settpunkttemperatur øker termisk energibehov. Varmetilskudd fra distribusjon og
akkumulering redusere termisk energibehov. Vi har lavere energibehov for VV.
Justerer vi for 5 kWh/m²år for lavere VV, er forskjellen kun 2 kWh/m²år mellom
beregningspunkt A* (gammel netto) og A (nytt energibehov).

## Slide 39: Målepunkt B: Brutto energibehov (avgitt energi fra energisentral)
Avgitt energi fra energisentral = Brutto energibehov

## Slide 40: Solstrøm-produksjon og mismatch behov-produksjon

## Slide 41: Levert energi

## Slide 42: Netto levert energi
Egenbruk av solstrøm er ca. 45 % og eksport 55 %.

## Slide 43: SIMIEN 7.0 Beta-versjon

## Slide 44: SIMIEN 7.0 – Termisk energiforsyning